---------- Mensaje reenviado ----------
De: Tasa_Purchases_Q&A <Tasa_Purchases_QA@toyota.com.ar>
Fecha: 1 de octubre de 2013 12:31
Asunto: Consultas - Relocación Oficinas Comerciales
Para: 


Estimados, 

Por medio de la presente les informamos y respondemos las consultas que llegaron: 

1)      En la planta baja se pide extracción de los baños y la cocina. Hay algo existente? En los planos de la instalación de la PB no hay especificaciones.  
No hay nada existente, la planta baja está vacía y nunca se utilizó. En los planos de Termomecánica T01 - "02-PB-Anteproy A Minian" se pueden ver las 5 extracciones que corresponden a la planta baja. En un archivo de Word denominado "Extractor de Baño y cocina" aparecen las especificaciones de los extractores: 

· Extractores de Baño
Caracteristicas Generales:
El extractor de aire para baño de 6" (15 cm.) de diámetro  frente cuadrado de acero inoxidable de 16,5 x 16,5 cm aprox.
Extractor de aire para baño aspas de plástico, 
motor de 1/10 HP de 2800 RPM.
6 m3 x minuto. 

·   Extractores de Cocina
 Caracteristicas Generales:
Extractor tubular para instalación en conducto rígido o  de Extremo de Conducto.  
Para conducto Ø10”
Carcasa, turbina y bridas de sujeción de plástico
Motores  de dos o tres velocidades
Temperatura de trabajo de +40ºC
Todos los motores rodamientos a bolas de engrase permanente
Caudal 1200 m3/hora.
Resistencia a intemperie en caso de externo 

2)         Tanto para los 2 cassettes que se reinstalan, como para los 2 splits de 4500frig. y para los 2 Emerson de Rack, necesitamos que se determine la ubicación de las condensadoras en azotea, para poder cotizar los metros lineales de cañería y determinar el rendimiento de los 2 splits.  

Las unidades exteriores en azotea se deberán colocar a continuación de las unidades existentes del edificio. Para ello los oferentes deberán prever la construcciòn de las respectivas bases de mampostería. Considerar aproximadamente 20 mts. de cañería de recorrido horizontal en azotea, a lo que deberá sumarse el tramo horizontal en la planta del 2º piso y el tramo vertical en la montante. Se recuerda que la azotea está sobre el tercer piso. 

3)         El ítem 8.3 y 8.4 de la planilla desglosada de la Instalación Eléctrica no se encuentra duplicado si se considera el rubro de Instalación contra incendio?  
En los casos en que puedan considerarse duplicaciones pedimos a los oferentes que aclaren con nota "incluido en punto...." 
-          En las especificaciones de los tabiques y cielorrasos se indica placa durlock. Se trata de una especificación de marca o de material (placa de roca de yeso)?  
Se trata de una especificación de material: placa de roca de yeso. Se piden marcas reconocidas de plaza. 

4)         Hay que cotizar detección de incendio o solo cañería vacía según lo conversado en la visita a obra de la semana pasada?  
Hay que cotizar detección de incendio, es decir adecuación de cañería existente, reubicación de detectores y rociadores y colocación de nuevos detectores y rociadores. Hay que cotizar el sistema FM 2000 completo como se explica en el Anexo específico. Esto se habló en la visita de la semana pasada. En el único caso en que se pide cañería vacía es para los controles de acceso. 

5)         En la PB se pide cotizar las cortinas perimetrales en roller miniband, pero se tratan de dos modelos distintos. Para ambos casos deberíamos contar con el ancho de los paños y alto (dice para cada modulo de carpintería, pero no se sabe la medida).  
El ancho de las cortinas debe coincidir con el ancho de la carpintería que está en las plantas de arquitectura y la altura es de +3.68 mts aprox. 

6)        En la circular Nº1 sin consulta se suponía que iba adjuntado un plano de demolición para cotizar los trabajos pero no fue así.  
Fue entregado como parte de la circular en mail aparte, por una cuestión de peso de archivos. La circular n°1 consta de 4 mails. El plano de demolición fue adjuntado en el mail 02. Lo volvemos a adjuntar para aclarar dudas 



Saludos. 

